## бланк запроса
Опросный лист для расчета системы тепло\холодоснабжения и ГВС на базе тепловых насосов
Исходные данные
Данные о заказчике.
Организация
Адрес
Объект, адрес
Контактное лицо
Телефон, факс
Е-mail
Назначение здания
|  | частный дом |  | офис |  |  | гостиница |  |  | плав. бассейн
|  | магазин |  | кафе |  |  | санаторий |  |  | многоквартирный дом
другое
Использование теплового насоса
|  | отопление |  | горячая вода |  |  | охлаждение |  |  | бассейн
Источник низкопотенциальной энергии для теплового насоса
|  | воздух |  | грунт |  |  | скважина |  |  | водоем
| Другое |  | __________________________________________________________
Площадь отапливаемых помещений | [7 empty] | м2
Этажность здания | [7 empty] | этажей
Высота потолков | [7 empty] | м
Теплопотери здания | [7 empty] | Вт\м2
Требуемая температура в помещении | [7 empty] | оС
Расчетная тепловая нагрузка | [7 empty] | кВт
Выделенная мощность | [7 empty] | кВт
Напряжение сети | [7 empty] | 220В\380В
Минимальная температура в году | [7 empty] | оС
Тип отопительного прибора
|  | радиаторы |  | фанкойлы |  |  | теплые полы |  |  | напольные конвекторы
|  | теплые полы |  | теплые стены |  |  | теплый потолок
| Другое |  | ___________________________________________________________
Тип охлаждающего прибора
|  | радиаторы |  | фанкойлы |  |  | вентиляция |  |  | напольные конвекторы
|  | холодные полы |  | холодные стены |  |  | холодный потолок
| Другое |  | ___________________________________________________________
Требуемая температура горячей воды | [7 empty] | оС
Количество пользователей горячей водой | [7 empty] | чел.
Пожелания по объему бака ГВС | [7 empty] | литров
Размещение бассейна
|  | на улице |  | в здании
Габаритные размеры бассейна
|  | длина |  | ширина |  |  | высота |  |  | объем
Температура в бассейне |  |  |  |  | оС | Температура в здании |  |  |  |  | оС
Период использования в году ___________________________________________________
Источник теплоснабжения |  |  |  | существующий |  |  | планируемый
|  | газовый котел |  | электрокотел |  |  | местн. котельная |  |  | другое
Место для установки оборудования (тепловой насос,бойлер/теплообменник, арматура)
|  | подвал |  | 1 этаж |  |  | чердак |  |  | другое
Примечание: Для установки дополнительного оборудования необходимо наличие места
в существующем тепловом пункте или отдельном помещении.
Экономические показатели
Годовой расход тепла (для существующего здания) | [8 empty] | кВт*ч
Стоимость электроэнергии | [7 empty] | ׀ ׀ | руб. / кВт*ч
Стоимость тепловой энергии от имеющегося источника | [8 empty] | руб. / Гкал
Расходы на осуществление природоохранных мероприятий, оплата за загрязнение окружающей
среды имеющимся источником тепла, | [8 empty] | руб./год
Примечание:
По возможности прикладывайте чертеж объекта и прилегаемого участка
Пожелания заказчика
Данные предоставил
Подпись
Дата

## пример сравнения затрат
калькулятор |  |  | расход топлива / год |  | текущие расходы\год |  |  | примечание
| исходные данные | потребляемая мощность, кВт | ед. | ставка, руб. | сумма затрат, руб. | с учетом кондиционирования, руб. | с учетом бассейна, руб.
площадь отопления, м2 | 200
теплопотери, Вт/м2 | 50 | [6 empty] | расчет на 60% потребления мощности за годовой цикл
Потребность мощности кВт*ч\год | 52560 | [6 empty] | теплопотери приняты 50Вт/м2
ГВС, кВт*ч\год | 5000
насос Fighter 1245, кВт | 10
дизель, л |  |  | 6500 | 18 | 117000 | 149955.12 | 292455.12 | + выброс 10т СО2 в год
эл. отопление, кВт |  |  | 47000 | 1.93 | 90710 | 123665.12 | 266165.12
тепловой насос, кВт |  | 2 | 10512 | 1.9 | 19972.8 |  |  | Насос Fighter 1240, потребление 2кВт\ч, 7 месяцев в году
с кондиционированием |  | 2 | 14016 | 1.9 |  | 26630.4
с бассейном |  | 6 | 42048 | 1.9 |  |  | 106521.6
газ, м3 |  |  | 5609.3917 | 2.13 | 11948.0043 | 44903.1243 | 187403.1243 | + выброс 10т СО2 в год
`+ кондиционирование, кВт\час. |  | 22 | 17344.8 | 1.9 | 32955.12 |  |  | Принято 60% от мощности на 4 месяца, в дневное время, расчет мощности кондиционирование см ниже
`+ бассейн, кВт\час |  |  | 75000 | 1.9 | 142500 |  |  | 15х5м=75м2, принято 1000кВт\час\м2, без учета возможности внутреннего перераспределения тепла\холода между бассейном и кондиционированием
Подбор мощности кондиционера Для создания комфортных условий в помещении необходим правильный подбор мощности кондиционера. Для этого нужно определить все теплоизбытки, в которые входит выделяемое тепло от солнечной радиации, освещения, людей, оргтехники и т.д. Вообще говоря, эта задача не из простых, поскольку необходимо учитывать достаточно много параметров, далеко не всегда доступных (например, теплопроводность материала стен). Мы предлагаем Вам воспользоваться упрощенной методикой расчета необходимой мощности кондиционера, обладающей не абсолютной, но достаточной степенью точности. 1) Теплоизбытки помещения Q1, в зависимости от объема, рассчитываются по формуле: Q1=q x V; Vn=S x h, где: S-площадь помещения (м2); h-высота потолка(м); q= 30 Вт (если нет солнца в помещении); 35 Вт (среднее значение); 40 Вт(если солнечная сторона); 2) Теплоизбытки от оргтехники Q2 определяются исходя из расчета 300Вт на один компьютер (или 30% от потребляемой мощности оборудования). 3) Избыточное тепло от людей, находящихся в помещении - Q3: 100 Вт в на одного человека умственного труда; 100-300 Вт для людей физического труда 4) Суммарные теплоизбытки Qобщ.изб. = Q1 + Q2 + Q3 ПРИМЕР: Исходные данные: помещение - 200 м2, высота потолков - 3 м; количество людей - 4 человека; 1 компьютер. Q1=200x3x35=21 000 Вт Q2=1x300=300Вт Q3=4x100=400Вт Qобщ.изб.= 21 700 Вт Мощность нужной модели кондиционера должна иметь такое же или несколько большее значение.